## Sheet1
哈三换热站设备基础参数
名称 | 供热面积 （万㎡） | 一级网 | [5 empty] | 二级网 |  |  |  |  | 补水系统
|  | 电动调节阀 |  | 换热机组 |  |  | 热量表 | 循环水泵 |  |  |  | 流量计 | 补水泵 |  |  |  | 补水流量计 | 水箱液位
|  | 开度（%） | 管径 | 换热负荷 （MW） | 换热面积 （㎡） | 板换数量 （台） | 管径 | 流量 （t/h） | 扬程 （m） | 功率 （kW） | 数量（台） | 管径 | 流量 （t/h） | 扬程 （m） | 功率 （kW） | 数量（台） | 管径 | 米
教授家园南区 | 4.6 |  | DN125 | 3 | 58.76×2 | 2 | DN150 | 280 | 29 | 30 | 2 | DN300 | 10 | 23 | 1.1 | 2 | DN50
教授家园北区 | 4.4 |  | DN125 | 2.9 | 55.64×2 | 2 | DN150 | 280 | 29 | 30 | 2 | DN300 | 10 | 23 | 1.1 | 2 | DN50
环卫车队 | 0.51 |  | DN150 | 2 | 55.64×1 | 1 | DN150 | 73 | 32 | 30 | 2 | DN150 | 2 | 37 | 0.55 | 2 | DN50
东方哥德堡低区 | 12.79 |  | DN250 | 12.296 | 5.5万×2 | 2 | DN250 | 210 | 30 | 15 | 2 | DN200 | 4.5 | 43 | 1.1 | 2 | DN50
东方哥德堡高区 |  |  |  |  | 1.95万×2 | 2 | DN150 | 73 | 32 | 30 | 2 | DN200 | 5.8 | 79 | 1.1 | 2 | DN50
裕发新城散热区 | 8.05 |  | DN125 | 7.808 | 5.4×2 | 2 | DN125 | 111 | 24 | 15 | 2 | DN150 | 2.5 | 26 | 1.1 | 2 | DN50
裕发新城地热区 |  |  |  |  | 2.7×3 | 2 | DN125 | 130 | 24 | 15 | 2 | DN250 | 3 | 26 | 1.1 | 2 | DN50
派斯菲克地热区 | 3.1741 |  | DN125 | 2.9764 |  | 2 | DN250 | 128 | 31 | 18.5 | 2 | DN150 | 3 | 28 | 0.55 | 2 | DN50
派斯菲克散热区 | [5 empty] | 2 | DN150 | 86 | 30 | 11 | 2 | DN250 | 2 | 3 | 0.55 | 2 | DN50
注：黄色区域数据不太准确，待进一步到现场核实。